Лабораторно - практическая работа № 05

Центробежные насосы, вентиляторы

Процессы и аппараты химической технологии (ОПД.Ф.05.)

1 Цель и последовательность выполнения работы

Цель: Закрепление теоретических знаний о работе центробежных насосов, вентиляторов. Экспериментальное изучение рабочей характеристики центробежного вентилятора.

Последовательность выполнения работы

1.1 Изучить теоретическую часть работы и подготовить устные ответы на контрольные вопросы.

1.2 Рассмотреть выписку из каталога химических центробежных насосов и выполнить задания 1 и 2 в зависимости от порядкового номера в списке группы i, порядкового номера задания n в таблице, общего числа заданий в таблице N.

При i ≤ N  	номер варианта n = i.

При i > N		номер варианта n = i – kN, k = 1, 2, 3, ….

1.3 Изучить устройство и порядок выполнения эксперимента. Нарисовать схему лабораторной установки и показать на ней контрольные точки. Подготовить таблицу 5.

1.4 Защитить выполненную часть работы и получить разрешение преподавателя на выполнение эксперимента.

1.5 Провести опыты и заполнить таблицу 5 измерений и вычислений. Написать выводы по работе.

1.6 Защитить экспериментальную часть работы.

2 Теоретическая часть

2.1 Основные понятия, определения

Насос – гидравлическая машина, аппарат, прибор для напорного перемещения жидкости в результате сообщения ей энергии от внешнего источника.

Центробежный насос – гидравлическая машина для перекачивания жидкости путем передачи ей кинетической энергии от вращающегося рабочего колеса с лопастями.

Напор насоса Н = P/(g) [м]- высота, на которую может поднять насос перекачиваемую жидкость при отсутствии потерь на трение и одинаковых давлениях в расходной и приемной емкостях.

Полезная мощность насоса NН=Q*P [Вт] – энергия, переданная насосом перекачиваемой жидкости за единицу времени.

Коэффициент полезного действия (к.п.д.) =NН/N – отношение полезной мощности к потребляемой (затрачиваемой).

Характеристика насоса – зависимость напора Н, потребляемой мощности N и к.п.д.  от объемной производительности Q насоса.

Характеристика сети – зависимость полного гидравлического сопротивления трубопроводной сети от объемного расхода.

Предельная высота всасывания Нвс – максимальная высота подъема перекачиваемой жидкости, при которой обеспечивается стабильная работа насоса (отсутствие кавитации).

2.2 Устройство и принцип действия центробежных насосов

| Б А 1 2 3 | 1 4 5 |
| --- | --- |
| Рис.1. Схема центробежного насоса: 1 – корпус, 2 – двигатель, 3 – вал, 4 – рабочее колесо с лопатками, 5 - улитка. Штуцера: А – всасывающий, Б – нагнетательный. |  |

Рабочее колесо насоса с профилированными лопатками вращается в корпусе 1. Жидкость через всасывающий штуцер А поступает в приосевое пространство, лопатки захватывают ее, вовлекают во вращательное движение и с большой скоростью выбрасывают в улитку (спиральную камеру) 5. В улитке кинетическая энергия преобразуется в энергию давления.

| 1 2 4 3 | Рис.2. Схема осевого насоса. 1 – корпус, 2 – двигатель, 3 – вал, 4 – винтовые лопасти. |
| --- | --- |

2.3 Уравнение Эйлера для центробежных машин

| 2 2 U2 C2 W2 C2R | Рис. 3. Схема движения жидкости на выходе из рабочего колеса: U2 – окружная скорость, W2 – скорость относительно неподвижного рабочего колеса, C2 – результирующая скорость, C2R – радиальная компонента скорости жидкости. Определяющие углы от касательной к окружности: 2 - угол вектора полной скорости, 2 - угол наклона рабочей лопатки. |
| --- | --- |

Теоретический напор центробежной машины определяется по уравнению Эйлера:

HT=u2c2cosα2−u1c1cosα1g.							(1)

В этом уравнении индекс 1 относится к параметрам потока на входе в рабочее колесо,

2 – на выходе. Как правило, 1=900, cos1=0.

2.4 Зависимость теоретического напора центробежной машины от производительности

| U2=r2 С2R 2 2 Рис. 4. Треугольник скоростей на выходе из рабочего колеса С2 W2 | Объемная подача жидкости при диаметре D и ширине рабочего колеса на выходе b составляет: Q=Db*C2R = F*C2R (2) где СR – радиальная компонента абсолютной скорости. Из треугольника скоростей C2cosα2=U2 -C2Rtgβ (3) Подстановка (2, 3) в (1) дает: HT=U22g1−QFU2tgβ2 (4) |
| --- | --- |

Действительный напор насоса составляет:

НД= НТ*Г*К										(5)

Г = 0,80-0,95 - гидравлический к.п.д., учитывает потери из-за трения при движении жидкости в каналах насоса;

К=0,75-0,85 – коэффициент, учитывающий форму и число лопаток на рабочем колесе.

2.5 Рабочая характеристика центробежного насоса

| Q N=f2(Q) H=f1(Q) =f3(Q) | Рис. 5. Зависимость напора Н, потребляемой мощности N и коэффициента полезного действия  центробежного насоса от объемной производительности Q при фиксированном числе оборотов рабочего колеса n=idem. |
| --- | --- |

2.6 Влияние числа оборотов на характеристики насосов

| U2=r2 Рис. 6. Влияние числа оборотов рабочего колеса на скорости | При изменении числа оборотов рабочего колеса с n’ до n” треугольники скоростей будут геометрически подобными, (углы сохраняются). Это позволяет записать соотношение: u2} } } over {u rSub { size 8{2} } rSup { size 8{'} } } } = { {c rSub { size 8{2} } rSup { size 8{c2'=w2} } } over {w rSub { size 8{2} } rSup { size 8{'} } } } = { {c rSub { size 8{R2} } rSup { size 8{cR2'=n} } } over {n rSup { size 8{'} } } } } { (6) |
| --- | --- |

Q} } }  over  {Q rSup { size 8{'} } } } = {  {c rSub { size 8{R2} }  rSup { size 8{cR2'=n} } }  over  {n rSup { size 8{'} } } } } {		H} } }  over  {H rSup { size 8{'} } } } = {  {u rSub { size 8{2} }  rSup { size 8{c2} } }  over  {u rSub { size 8{2} }  rSup { size 8{'} } c rSub { size 8{2} }  rSup { size 8{'} } } } = left ( {  {n rSup { size 8{n'2		N} } }  over  {N rSup { size 8{'} } } } = {  {Q rSup { size 8{H} } }  over  {Q rSup { size 8{'} } H rSup { size 8{'} } } } = left ( {  {n rSup { size 8{n'3		(7)

2.7 Характеристики геометрически подобных насосов

Геометрически подобные насосы характеризуют коэффициентом быстроходности nS.

nS –частота вращения рабочего колеса модельного насоса, геометрически подобного данному, который при подаче QS =75 дм3/с развивает напор HS = 1 м столба перекачиваемой жидкости.

Для геометрически подобных рабочих колес с ds/D =  справедливы соотношения:

FsF=γ2				u2su2=c2sc2=cR2scR2=nsnγ			(8)

Поскольку 	Q=F*CR2, то 			QSQ=γ2nSnγ=nSnγ3				(9)

Так как 	Н=С2U2cos2, то		HSH=nSnγ2=nSn2γ2			(10)

Исключая из (9) и (10) отношение ds/D = , можно получить выражение для расчета коэффициента быстроходности nS:

QSQ12HHS34=nnS, 		nS=3,65⋅nQ0,5HH0,75				(11)

У центробежных насосов коэффициент быстроходности nS < 300,

у диагональных -  300 < nS < 600,   у осевых - nS > 600.

2.8  Работа насосов на сеть

| Н Рис. 7. Схема параллельной работы насосов на общую сеть | Q1 Q1+1 Рабочая точка |
| --- | --- |

Фактическая подача жидкости в заданную сеть от насоса определяется условием динамического равновесия:

Полный напор насоса = Полное противодавление трубопровода.

Зависимость полного противодавления трубопровода от объемного расхода перекачиваемой жидкости называется рабочей характеристикой сети:

Hсети=z2−z1+P2−P1ρg+1+λLd+ΣξW22g						(12)

При параллельной работе двух насосов на заданную сеть общая подача, как правило, меньше удвоенной производительности одного насоса.

2.9 Контрольные вопросы по теоретической части

- Расскажите о назначении и видах насосов объемного и динамического действия, насос –аппаратов (из лекции).

- Расскажите об устройстве и работе насосов объемного действия (из лекции).

- Расскажите об основных типах и принципе действия центробежных машин для нагнетания жидкостей, газов (из лекции).

- Что характеризуют и как взаимосвязаны между собой основные технические характеристики центробежных насосов?

- Напишите уравнение Эйлера для расчета теоретического напора центробежной машины и объясните физический смысл входящих в него величин.

- Какую зависимость называют рабочей характеристикой центробежной машины? В каких расчетах она используется?

- Какую величину называют коэффициентом полезного действия насоса? Как изменяется к.п.д. при увеличении объемной производительности насоса?

- Какую закономерность называют характеристикой сети? От каких параметров она зависит?

- Расскажите о параллельной и последовательной работе центробежных насосов на сеть.

- Как влияет число оборотов рабочего колеса на основные параметры  центробежного насоса?

- Какую величину называют коэффициентом быстроходности центробежного насоса?

- Какое явление называют кавитацией? Назовите и обоснуйте основные способы ее предотвращения в насосах.

3  Практические данные о центробежных насосах

3.1  Основные типы химических насосов:

Горизонтальные консольные – к уплотнению между насосом и двигателем имеется открытый доступ.

Горизонтальные моноблочные – корпус насоса непосредственно примыкает в торцу корпуса электродвигателя.

Полупогружные вертикальные – корпус с рабочим колесом располагается в емкости с перекачиваемой жидкостью, а привод насоса – над емкостью.

Герметичные – момент вращения рабочему колесу передается через герметичную оболочку вращающимся магнитным полем.

3.2  Общие сведения о химических насосах

Химические насосы изготавливаются в различных исполнениях в зависимости от материала деталей проточной части, типа узла уплотнения вала, диаметра рабочего колеса, мощности комплектующего электродвигателя.

Условное обозначение материала проточной части химического насоса в марке насоса означает:

А - углеродистая сталь;				В - чугун марки СЧ15 или СЧ20;

М - сталь типа ЭИ 654 ГОСТ 5632-72;		Е - сталь типа 10Х17Н13М2Т ГОСТ 5632-72;

И - сталь типа 06ХН28МДТ ГОСТ 5632-72;		К - сталь типа 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72;

Т - титан ВТ1-0 ОСТ 1.90013-81;			ТЛ - титан ВТ-5Л СТУ 2177-89;

Д1 - сталь типа 90Х28МФТАЛ ТУ 26-06-1231-79.

Для перекачивания особо токсичных и взрывоопасных химических жидкостей необходимо применять только двойное торцовое уплотнение и взрывозащищенный электродвигатель (В, 2В, АИМР, АИМ, ВАО).

Щ - щелевое уплотнение;				СД - сдвоенное сальниковое уплотнение,

55-двойное торцовое уплотнение.

Мощность требуемого электродвигателя определяют с учетом коэффициент запаса К:

Nэд.= К * Nн *  /1000, 									(13)

где;  Nн - мощность насоса, кВт;   - плотность перекачиваемой жидкости, кг/м3.

| Nэд, кВт | до 4 | свыше 4 до 20 | от 20 до 40 | свыше 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| К | 1,3 | 1,25 | 1,2 | 1,15 |

Для полупогружных химических насосов третья цифра обозначает глубину погружения, т.е. расстояние от опорной плиты до оси рабочего колеса.

Варианты исполнения химических насосов: Обрезка а - обеспечивает работу насоса в средней части поля “Q-H”; б,в - обеспечивает работу насоса в нижней части поля “Q-H”; д - обеспечивает работу насоса с напором выше номинального.

3.3  Горизонтальные консольные химические насосы типов “АХ” и “Х”

Перекачиваемая среда: химически активные жидкости без включений или содержащие твердые включения с объемной концентрацией до 0,1%, размером частиц до 0,2 мм, плотностью не более 1850 кг/м3, кинематической вязкостью до 30 * 10-6 м2/с, с температурой от -40° С до +120° С, для которых скорость проникновения коррозии в материал проточной части не превышает 0,1 мм/год.

Уплотнение вала: двойное торцовое - индекс “55”. Избыточное давление на входе в насос до 8 кгс/cм2. В уплотнение вала необходимо подавать на проток затворную жидкость, нейтральную к перекачиваемому продукту, без механических примесей с давлением, превышающем давление на входе на 0,5...1,0 кгс/см2 в количестве 30...50 л/ч. Величина утечки затворной жидкости через торцовое уплотнение (55) - до 0,03 л/ч.

Агрегаты с двойным торцовым уплотнением и взрывозащищенным электродвигателем могут эксплуатироваться во взрывоопасных и пожароопасных зонах классов В-1а, В-1б, В-1г, В-Па, П-1, П-II в соответствии с “Правилами устройства электроустановок” (ПУЭ), для перекачивания жидкостей, пары которых образуют взрывоопасные смеси с воздухом категорий П-А и П-В, групп Т1, Т2, Т3, Т4 по ГОСТ 12.1.011-78.

Задание 5-1. Опишите устройство и работу центробежного насоса. Рассчитайте  коэффициент полезного действия насоса, данные для которых представлены в таблице 1. Напишите полное описание маркировки насоса.

Таблица 1. Технические характеристики горизонтальных консольных

химических насосов типов “АХ” и “Х.

|  | Марка электронасоса | Подача, Q, м3/ч | Напор Н, м | Допустимый кавитационный запас Dh, м | N эл. двигат., кВт | Масса насоса, кг | Габариты электронасоса, L х В х Н, мм; |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | АХ 40-25-160(а,б)-К(Е,И)-55(СД) | 6,3 | 32 25 20 | 3,0 | 5.5 4,0 (а) 3,0 (б) | 112 107 120 | 960х390х380 940х340х518 912х390х518 |
| 2. | АХ 50-32-160(а,б)-К(Е,И)-55(СД) | 12,5 | 32 26 20 | 3,5 | 5.5 4,0 (а) 3,0 (б) | 112 107 120 | 960х390х380 940х340х518 912х390х518 |
| 3. | АХ 200-150-400(а,б)-И-СД | 315 | 50 40 32 | 5,0 | 110,0 90,0 (а) 75,0 (б) | 920 878 878 | 2085х730х925 1945х730х805 1945х730х805 |
| 4. | 1Х65-50-160(а,б)-ТЛ(И,Е,К)-55(СД) | 25 | 32 26 20 | 4,0 | 11,0 7,5(а) 7,5(б) | 154 122 122 | 995х450х460 920х390х420 1025х390х565 |
| 5. | Х65-50-160(а,б)-ТЛ(И,Е,К)-55(СД) | 25 | 32 26 20 | 4,0 | 11,0 7,5(а) 7,5(б) | 160 128 120 | 1095х450х460 1020х390х460 985х390х460 |
| 6. | Х80-50-200(а,б)-ТЛ(Т,И,Е,К)-55(СД)** | 50 | 50 41 32 | 3,5 | 22,0 18,5(а) 11,0(б) | 320 290 215 | 1285х484х555 1300х484х520 1235х484х459 |
| 7. | 1Х100-80-160(а,б)-ТЛ(Т,И,Е,К)-55 (СД) | 100 | 32 26 20 | 3,5 | 22,0 18,5(а) 15,0(б) | 320 290 275 | 1185х484х555 1200х484х595 1160х484х520 |
| 8. | Х100-80-160(а,б)-ТЛ(Т,И,Е,К)-55(СД)** | 100 | 32 26 20 | 5,0 | 22,0 18,5(а) 15,0(б) | 330 300 300 | 1285х484х555 1300х484х520 1260х484х520 |
| 9. | 1Х100-65-200(а,б)-И( Е,К)-55(СД) | 100 | 50 41 32 | 5,0 | 55,0 30,0 30,0 | 560 380 380 | 1446х610х705 1296х514х550 1296х514х550 |
| 10. | Х100-65-200(а,б)-И(Е,К)-55(СД) | 100 | 50 41 32 | 5,0 | 55,0 30,0 30,0 | 575 395 395 | 1610х610х705 1460х514х550 1460х514х550 |
| 11. | 1Х100-65-250(а,б)-ТЛ(Т,И,Е,К)-55(СД) | 100 | 80 64 50 | 5,0 5,0 | 75,0 55,0(а) 45,0(б) | 730 605 530 | 1565х640х703 1505х640х655 1440х640х650 |
| 12. | Х100-65-250(а,б)-ТЛ(Т,И,Е,К)-55(СД)** | 100 | 80 64 50 | 5,0 | 75,0 55,0(а) 45,0(б) | 741 615 540 | 1705х640х703 1645х640х665 1580х640х650 |
| 13. | 1Х150-125-315(а,б)-ТЛ(Т,И,Е,К)-55(СД) | 200 | 32 25 20 | 4,5 | 55,0 45,0(а) 37,0(б) | 561 635 80 | 1440х640х708 1405х640х693 320х660х693 |
| 14. | Х150-125-315(а,б)-ТЛ(Т, И,Е,К)-55(СД)** | 200 | 32 25 20 | 4,5 | 55,0 45,0(а) 37,0(б) | 582 541 706 | 1580х640х708 1545х640х693 1460х640х693 |
| 15. | Х200-150-315-И(Е,К) -55(СД)** | 315 | 32 27 | 5,0 | 75,0 55,0(а) 45,0(а) | 910 775 700 | 1945х730х903 1885х730х783 1845х730х708 |

Пример 1. Условное обозначение: 1Х 80-50-200а-ТЛ-55-У3:

1 - условное обозначение агрегата без монтажного проставка;

Х - насос химический горизонтальный консольный, с опорой на корпусе;

80 - диаметр входного патрубка, мм;

50 - диаметр выходного патрубка, мм;

200 - номинальный диаметр рабочего колеса, мм;

а - условное обозначение рабочего колеса с обточкой, обеспечивающей работу агрегата в средней части поля “Q-H”;

ТЛ - условное обозначение материала проточной части из титана ВТ-5Л СТУ 2177-89;

55 - условное обозначение двойного торцового уплотнения;

У3 - климатическое исполнение и категория размещения при эксплуатации по ГОСТ 15150-69.

Пример 2. Условное обозначение: АХ -Е 65-40-200а(б)-К- 55(СД)-У2:

АХ - химический горизонтальный, консольный; для перекачивания химически активных жидкостей, содержащих твердые включения с объемной концентрацией до 1,5%, размером до 1 мм;

Е - обозначение агрегата для взрыво- и пожароопасных производств;

65 - диаметр входа в мм;

40 - диаметр выхода в мм;

200 - номинальный диаметр рабочего колеса в мм;

а,(б) - условное обозначение рабочего колеса с обточкой, обеспечивающей работу по средней и нижней части поля “Q-H”;

К - условное обозначение материала проточной части насоса;

55 - уплотнение вала (двойное торцовое);

СД - двойное сальниковое уплотнение;

У2 - климатическое исполнение и категория размещения при эксплуатации по ГОСТ 15150-69.

Задание 5-2. Опишите особенности устройства моноблочных  полупогружных, герметичных насосов. Напишите полное описание маркировки насоса для своего варианта из таблиц 2 и 3.

Таблица 2. Техническая характеристика моноблочных химических насосов типа ХМ

|  | Марка электронасоса | Подача, Q, м3/ч | Напор Н, м | Допустимый кавитационный запас Dh, м | N эл. двигат., кВт | Масса насоса, кг | Габариты электронасоса, L х В х Н, мм; |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ХМ-2/30-5К | 2 | 30 | 4,0 | 2,2 2,2 | 29 33 | 420х275х27 420х275х330 |
| 2. | ХМ-Е-2/30(а,б)-55К(Е,И) | 2 | 30(25,20) | 4,0 | 3,0 | 70 | 550х292х430 |
| 3. | ХМ-6/20-К-5 | 6 | 20 | 4,0 | 2,2 | 29 | 420х275х330 |
| 4. | ХМ(Е)-8/40(а,б,д)-Т(И,Е,К)-СД(55) | 8 | 40 35 30 48 | 2,5 | 5,5 4,0(а) 3,0(б) 5,5(д) | 109 94 94 109 | 670х200х375 645х200х355 625х175х355 670х200х375 |
| 5. | ХМ(Е)50-32-200-ТЛ-СД(55) | 12,5 | 50 | 2,0 | 5,5 | 103 | 680х280х430 |
| 6. | ХМ(Е)50-32-200а-ТЛ-СД(55) | 12,5 | 40 | 2,0 | 4,0 | 98 | 655х280х430 |
| 7. | ХМ(Е)50-32-200б-ТЛ-СД(55) | 12,5 | 35 | 2,0 | 4,0 | 98 | 655х280х430 |
| 8. | ХМ(Е)50-32-200в-ТЛ-СД(55) | 12,5 | 30 | 2,0 | 3,0 | 87 | 635х280х410 |
| 9. | ХМ(Е)80-50-200-ТЛ-СД(55) | 50 | 50 | 3,5 | 22,0 | 225 | 930х490х545 |
| 10. | ХМ(Е)80-50-200а-ТЛ-СД(55) | 50 | 41 | 3,5 | 18,5 | 210 | 945х490х495 |
| 11. | ХМ(Е)80-50-200б-ТЛ-СД(55) | 50 | 32 | 3,5 | 15,0 | 200 | 905х490х495 |
| 12. | ХМ(Е)100-80-160-ТЛ-СД(55) | 100 | 32 | 5,0 | 22,0 | 335 | 1025х490х660 |
| 13. | ХМ(Е)100-80-160а-ТЛ-СД(55) | 100 | 26 | 5,0 | 18,5 | 315 | 1015х490х620 |
| 14. | ХМ(Е)100-80-160б-ТЛ-СД(55) | 100 | 20 | 5,0 | 15,0 | 295 | 1005х490х620 |

Таблица 3. Техническая характеристика полупогружных  электронасосных агрегатов

типов ХП, ТХИ, ХИО, ХВС, АХП, АХПО, НВ

|  | Марка электронасоса | Подача, Q, м3/ч | Напор Н, м | Допустимый кавитационный запас Dh, м | N эл. двигат., кВт | Масса насоса, кг | Габариты электронасоса, L х В х Н, мм; |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ХП 45/54-2,0-И,Е-Щ | 45 | 54 | 5,0 | 30,0 | 605 | 3200х600х600 |
| 2. | ХП 45/54а-2,0-И,Е-Щ | 45 | 40 | 5,0 | 22,0 | 585 | 3160х600х600 |
| 3. | ХП 45/54б-2,0-И,Е-Щ | 45 | 27 | 5,0 | 18,5 | 560 | 3170х600х600 |
| 4. | ХП 90/49-2,0-И.Е-Щ | 90 | 49 | 6,0 | 45,0 | 613 | 3300х600х600 |
| 5. | ХП 90/49а-2,0-И,Е-Щ | 90 | 45 | 6,0 | 30,0 | 618 | 3200х600х600 |
| 6. | ХП 90/49б-2,0-И,Е-Щ | 90 | 30 | 6,0 | 22,0 | 698 | 3160х600х600 |
| 7. | ХП 160/49-2,0-И,Е-Щ | 160 | 49 | 4,0 | 75,0 | 1425 | 3600х880х900 |
| 8. | ХП 160/49а-2,0-И,Е -Щ | 160 | 36 | 4,0 | 55,0 | 1257 | 3520х880х900 |
| 9. | ХП 160/49б-2,0-И, Е-Щ | 160 | 25 | 4,0 | 45,0 | 1235 | 3510х880х900 |
| 10. | 1ХИО 35/60-0,7-К-Щ | 35 | 60 | 5,0 | 30,0 | 1080 | 3670х895х895 |
| 11. | 1ХИО 45/90д-К-Щ | 45 | 110 | 5,0 | 75,0 | 1505 | 3966х895х895 |
| 12. | 1ХИО 45/90-К-Щ | 45 | 90 | 5,0 | 55,0 | 1245 | 3775х895х895 |
| 13. | ХВС -Ж45/54-Е- СД(Щ) | 45 | 54 | 2,5 | 30,0 | 650 | 2140х844х840 |
| 14. | ХВС -Ж45/54а-Е-СД(Щ) | 45 | 44 | 2,5 | 22,0 | 620 | 2090х844х840 |
| 15. | ХВС -Ж45/54б-Е-СД(Щ) | 45 | 33 | 2,5 | 18,5 | 580 | 1919х844х840 |

Обозначение насосов

1. Насосы типов ХП и АХП - погружные, вертикальные, с опорами в перекачиваемой жидкости.

2. Насосы типа АХП... - 1 для перекачивания азотной кислоты.

3. Насосы типа ХИО - полупогружные, вертикальные, с опорами вне перекачиваемой жидкости, для перекачивания горячих и кристаллизирующихся жидкостей.

4. Индекс “О” в насосах типа ХИО и АХПО обозначает “обогреваемые”, т.е. в конструкции насосов предусмотрена рубашка для обогрева паром.

5. Насосы типа АХПО... - 1 для перекачивания расплавленной серы.

6. Насосы типа ТХИ - полупогружные, вертикальные, с опорами вне перекачиваемой жидкости.

7. Насосы типа АХП - (Е) - (Е - обозначение исполнения агрегата для взрыво и пожароопасных производств).

8. Насосы типа ХВС - вертикальные, самовсасывающие, сейсмостойкие.

Пример 3. Условное обозначение:  АХПО 45/54а-1,3-К-СД(Щ)-1

АХПО... - 1 – смотри пункты п.1, 4, 5;

45 - подача, м3/ч,

54 - напор, м,

а - условное обозначение рабочего колеса с обточкой, обеспечивающей работу агрегата в средней части поля “Q-H”,

1,3 - глубина погружения, м,

К - условное обозначения материала проточной части,

СД - условное обозначение двойного сальникового уплотнения,

Щ - щелевое уплотнение.

Таблица 4. Техническая характеристика насосов герметичных с магнитным приводом для химических производств (для экологически чистых производств)

|  | Марка электронасоса | Подача, Q, м3/ч | Напор Н, м | Допустимый кавитационный запас Dh, м | N эл. двигат., кВт | Масса насоса, кг | Габариты Электро-насоса, L х В х Н, мм; |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ХГ-Е-50-32-200-Т(Е,К)-У2 | 12,5 | 50 | 2,0 | 5,5 | 162 | 810х284х445 |
| 2 | ХГ-Е-50-32-200а-Т(Е,К)-У2 | 12,5 | 40 | 2,0 | 4,0 | 139 | 785х284х445 |
| 3 | ХГ-Е-50-32-200б-Т(Е,К)-У2 | 12,5 | 35 | 2,0 | 4,0 | 139 | 785х284х445 |
| 4 | ХГ-Е-50-32-200в-Т(Е,К)-У2 | 12,5 | 30 | 2,0 | 4,0 | 139 | 785х284х445 |

Перекачиваемая среда: нейтральные, агрессивные и содержащие вредные вещества всех классов по ГОСТ 12.1.007-76 жидкостей (в том числе сжиженных газов), пары которых могут образовывать с воздухом взрывоопасные смеси категорий 11А, 11В групп Т1, Т2, Т3 по ГОСТ 12.1.011-78 плотностью не более 1200 кг/м3, кинематической вязкостью до 30 ? 10-6 м2/с, температурой от -40° С до +120° С, с массовой концентрацией твердых абразивных немагнитных включений до 0,1% и размером частиц не более 0,2мм.

Утечки перекачиваемого продукта отсутствуют. Насосы взрывозащищенного исполнения соответствуют требованиям ГОСТ 12.1.010-76, ГОСТ 22782.6-81 и предназначены для эксплуатации во взрыво- пожароопасных зонах классов В-1а, В-1б, В-1г, В11а, П-1, П-11 в соответствии с “Правилами устройства электроустановок” (ПУЭ).

Проточная часть выполнена из сталей 10Х17Н13М2Т (Е), 08Х18Н10Т (К), титанового сплава ВТ1-0 (Т).

4  Экспериментальная часть работы

4.1  Схема экспериментальной установки

4

3

1

220 в

2

5

6

7

8

Рис.4. Схема экспериментальной установки для исследования характеристики центробежной машины.

1 - тягодутьевой агрегат пылесоса,	 2 – счетчик электрический,

3 – выключатель электрический,	 4 – регулятор расхода воздуха,

5 – входное сопло для измерения расхода с внутренним диаметром d = 33 мм.

6 – жидкостной манометр для измерения разряжения в сопле,

7 – дифференциальный манометр для измерения напора тягодутьевого агрегата пылесоса, 8 - секундомер.

4.2  Основные правила безопасности

Перед началом работы проверить исправность электропроводки.

Во время работы электропроводку не трогать.

Перед включением пылесоса предупредить окружающих о возникновении нового шума.

4.3  Порядок выполнения экспериментальной части работы

4.3.1 Полностью открывают регулятор расхода 4, включают пылесос 1. В момент прохождения метки на диске электрического счетчика включают секундомер 8 и начинают отсчитывать число оборотов диска. Записывают показания жидкостных манометров 6 и 7 в таблицу 5. После целого числа оборотов диска выключают секундомер, записывают его показание  в таблицу 5.

4.3.2 Повторяют измерения по п. 4.3.1. при других расходах воздуха.

4.3.3 Выключают электропитание пылесоса.

Таблица 5. Опытные и расчетные данные изучения гидравлических характеристик

тягодутьевого агрегата пылесоса

|  | Наименование показателя | Ед. изм. | Обозначение | Значение в опыте |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
|  | Опытные данные |  |  |  |  |  |
| 1 | Разряжение в сопле 5 | мм | h1 |  |  |  |
| 2 | Напор, создаваемый агрегатом | мм | h2 |  |  |  |
| 3 | Число оборотов диска электрического счетчика | об. | n |  |  |  |
| 4 | Интервал времени | с | t |  |  |  |
|  | Расчетные данные |  |  |  |  |  |
| 5 | Скорость воздуха во входном сопле 5 | м/с | W1 |  |  |  |
| 6 | Объемный расход воздуха | м3/с | Q |  |  |  |
| 7 | Давление, которое создает агрегат пылесоса | кПа | Р2 |  |  |  |
| 8 | Полезная мощность агрегата | кВт | Nпол |  |  |  |
| 9 | Затрачиваемая мощность | кВт | Nобщ |  |  |  |
| 10 | Коэффициент полезного действия | - |  |  |  |  |

4.4  Обработка экспериментальных данных

4.4.1 По показаниям манометра 6 вычисляют скорость воздуха W5 в сопле 5 , а затем его объемный расход Q:

W=2ρмΔhρB,  м/с;									(14)

Q=S⋅W=3,14d24W,  м3/с.								(15)

4.4.2 По показаниям дифференциального манометра 7 определяют давление, которое создает пылесос Р, а затем полезную мощность Nпол.:

ΔP=ρMgΔh1000, кПа;									(16)

Nпол=Q⋅ΔP, кВт									(17)

4.4.3 По числу полных оборотов диска электрического счетчика k, значению постоянной счетчика К1=600 об/(кВт*час) и величине интервала времени в опыте t в секундах определяют потребляемую мощность двигателя пылесоса Nобщ и коэффициент полезного действия:

Nобщ=kK13600Δt, кВт.									(18)

η=NполNобщ										(19)

4.4.3 Результаты расчетов вносят в таблицу 5, а затем стоят графики зависимостей:

Р = f1(Q), 	 Nпол.=f2(Q), 		Nобщ = f3(Q), 		 =f4(Q).		(20)

4.4.4 Формулируют выводы (основные результаты) выполненной экспериментальной части работы.

4. 5  Защита экспериментальной части выполненной работы.