Лабораторно - практическая работа № 04

Гидравлическое сопротивление

Процессы и аппараты химической технологии (ОПД.Ф.05.)

1. Цель и последовательность выполнения работы

Цель: Получение навыка расчета гидравлического сопротивления трубопроводов и аппаратов, экспериментальное изучение потерь давления при движении воздуха.

Последовательность выполнения работы

1.1. Изучить теоретическую часть работы и подготовить устные ответы на контрольные вопросы.

1.2. Рассмотреть примеры выполнения инженерных расчетов и решить 4 задачи по заданному варианту.

Таблица 1. Номера вариантов задач для решения

| Порядковый номер | Группы 01 и 03 |  |  |  | Группы 02 и 04 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Задача 4.1 | Задача 4.2 | Задача 4.3 | Задача 4.4 | Задача 4.1 | Задача 4.2 | Задача 4.3 | Задача 4.4 |
| 1 | 1-5-е | 2-6-д | 3-4-м | 4-1-м | 1-4-г | 2-1-в | 3-1-р | 4-4-п |
| 2 | 1-6-е | 2-7-д | 3-5-м | 4-2-м | 1-5-г | 2-2-в | 3-2-р | 4-5-п |
| 3 | 1-7-е | 2-1-е | 3-6-м | 4-3-м | 1-6-г | 2-3-в | 3-3-р | 4-6-п |
| 4 | 1-1-ж | 2-2-е | 3-7-м | 4-4-м | 1-7-г | 2-4-в | 3-4-р | 4-7-п |
| 5 | 1-2-ж | 2-3-е | 3-1-н | 4-5-м | 1-1-д | 2-5-в | 3-5-р | 4-1-р |
| 6 | 1-3-ж | 2-4-е | 3-2-н | 4-6-м | 1-6-в | 2-6-в | 3-6-р | 4-3-л |
| 7 | 1-4-ж | 2-5-е | 3-3-н | 4-7-м | 1-7-в | 2-7-в | 3-7-р | 4-4-л |
| 8 | 1-5-ж | 2-6-е | 3-4-н | 4-1-н | 1-1-г | 2-1-г | 3-1-к | 4-5-л |
| 9 | 1-6-ж | 2-7-е | 3-5-н | 4-2-н | 1-2-г | 2-2-г | 3-2-к | 4-6-л |
| 10 | 1-7-ж | 2-1-б | 3-6-н | 4-3-н | 1-3-г | 2-3-г | 3-3-к | 4-7-л |
| 11 | 1-1-а | 2-1-д | 3-1-л | 4-4-н | 1-1-в | 2-4-г | 3-5-о | 4-7-р |
| 12 | 1-2-а | 2-2-д | 3-2-л | 4-5-н | 1-2-в | 2-5-г | 3-6-о | 4-1-к |
| 13 | 1-3-а | 2-3-д | 3-3-л | 4-6-н | 1-3-в | 2-6-г | 3-7-о | 4-2-к |
| 14 | 1-4-а | 2-4-д | 3-4-л | 4-7-н | 1-4-в | 2-7-г | 3-1-п | 4-3-к |
| 15 | 1-5-а | 2-5-д | 3-5-л | 4-1-о | 1-5-в | 2-1-а | 3-2-п | 4-4-к |
| 16 | 1-6-а | 2-2-б | 3-6-л | 4-2-о | 1-2-д | 2-2-а | 3-3-п | 4-5-к |
| 17 | 1-7-а | 2-3-б | 3-7-л | 4-3-о | 1-3-д | 2-3-а | 3-4-п | 4-6-к |
| 18 | 1-1-б | 2-4-б | 3-1-м | 4-4-о | 1-4-д | 2-4-а | 3-5-п | 4-7-к |
| 19 | 1-2-б | 2-5-б | 3-2-м | 4-5-о | 1-5-д | 2-5-а | 3-6-п | 4-1-л |
| 20 | 1-3-б | 2-6-б | 3-3-м | 4-6-о | 1-6-д | 2-6-а | 3-7-п | 4-2-л |
| 21 | 1-4-б | 2-7-б | 3-7-н | 4-7-о | 1-7-д | 2-7-а | 3-4-к | 4-2-р |
| 22 | 1-5-б | 2-1-в | 3-1-о | 4-1-п | 1-1-е | 2-1-ж | 3-5-к | 4-3-р |
| 23 | 1-6-б | 2-2-в | 3-2-о | 4-2-п | 1-2-е | 2-2-ж | 3-6-к | 4-4-р |
| 24 | 1-7-б | 2-3-в | 3-3-о | 4-3-п | 1-3-е | 2-3-ж | 3-7-к | 4-5-р |
| 25 | 1-1-а | 2-4-в | 3-4-о | 4-4-п | 1-4-е | 2-4-ж | 3-1-л | 4-6-р |

1.3. Изучить устройство и порядок выполнения эксперимента по изучению гидравлического сопротивления воздухопровода. Нарисовать схему лабораторной установки и показать на ней измеряемые величины. Подготовить таблицу 6.

1.4. Защитить выполненную часть работы и получить разрешение преподавателя на выполнение эксперимента.

1.5. Провести опыты и заполнить таблицу 6 измерений и вычислений. Написать выводы по работе.

1.6. Защитить экспериментальную часть работы.

2. Теоретическая часть

2.1. Основные понятия, определения

Гидравлическое сопротивление P [Па] – разница статического давления в двух последовательно расположенных поперечных сечениях трубопровода или аппарата, возникающая при движении потока жидкости или газа из-за потерь энергии на трение и преодоление местных сопротивлений.

Абсолютная шероховатость трубопровода  [мм] – высота элементов шероховатости на внутренней поверхности трубопровода.

Относительная шероховатость трубопровода =/d – доля высоты элементов шероховатости от диаметра трубопровода.

Вязкий подслой δ0=5νρτ0– слой турбулентного потока жидкости у самой стенки, в котором течение жидкости является ламинарным. Толщина вязкого подслоя зависит от физических свойств жидкости и величины касательного напряжения на стенке 0.

Гидравлически гладкая труба – труба, высота элементов шероховатости на которой меньше толщины вязкого подслоя,  < 0.

Местное гидравлическое сопротивление – потери энергии при обтекании потоком жидкости локальных препятствий, у которых поток изменяет направление и/или локальную скорость.

Двухфазный поток – поток жидкости (газа), который содержит взвешенные частицы дисперсной фазы:

| Газ пар | Газовзвесь | Твердые частицы |
| --- | --- | --- |
| Аэрозоль, пена | Двухфазные системы | Суспензия, паста |
| Жидкость | Эмульсия | Жидкость |

Барботажная тарелка – устройство для организации тепло- и массообмена между газом (паром) и жидкостью путем пропускания потока газа или пара через слой жидкости или газожидкостного слоя.

Неньютоновская жидкость – жидкость, у которой коэффициент динамической вязкости зависит, кроме температуры, от величины градиента скорости.

Уклон открытого канала i=z/L – отношение разницы геометрических высот по концам канала к его длине.

2.2. Полное гидравлическое сопротивление трубопровода

При движении жидкости по трубопроводу энергия затрачивается на создание скорости, преодоление силы трения о стенки трубопровода и преодоления местных сопротивлений:

ΔP=(1+λLd+Σξ)ρW22.							(1)

2.3. Коэффициент гидравлического трения в гидравлически гладких трубах

Коэффициент гидравлического трения в гидравлически гладких трубах зависит от режима движения жидкости:

λ=64Re,		Re<2300,							(2.1)

λ=0,316Re0,25,	Re>2300.							(2.2)

2.4. Коэффициент гидравлического трения в шероховатых трубах

Коэффициент гидравлического трения в шероховатых трубах определяется соотношением высоты элементов шероховатости и толщины вязкого подслоя у стенки трубы. Для расчетов предложены формулы:

1λ=−2lgε3,7+6,81Re0,9,							(3.1)

λ≈0,11ε+68Re0,25.								(3.2)

2.5. Местные сопротивления

Коэффициенты местных сопротивлений даны в справочниках. Гидравлическое сопротивление диафрагмы, рис.1, можно рассчитать по эмпирическому уравнению:

ΔPд=1,9⋅dTd0−2⋅dTd01,18⋅ρWT22					(4)

| d0 dT Pд | Рис. 1. Схема измерения гидравлического сопротивления трубы с диафрагмой |
| --- | --- |

2.6. Гидравлическое сопротивление слоя зернистого материала

Через слой зернистого материала (катализатора, адсорбента, осадка на фильтре и др.) газ или жидкость движется по криволинейным каналам между твердыми частицами.

Слой зернистого материала характеризуется величиной порозности (долей свободного объема) =Vпустот/Vобщий [м3/м3]и величиной удельной поверхности а=F/Vобщий [м2/м3].

Действительная скорость сплошной среды в каналах Wд больше среднерасходной Wс и зависит от порозности слоя:

Wд=Wcε 										(5.1)

Эквивалентный диаметр каналов составляет:

dэ=4εcа										(5.2)

Гидравлическое сопротивление слоя высотой Н вычисляют по формуле:

ΔP=λ⋅Hdэ⋅ρWд22								(5.3)

где =f(Re) – коэффициент трения, Re=Wдdэρμ.

2.7. Гидравлическое сопротивление барботажной тарелки

Гидравлическое сопротивление барботажной тарелки массообменных аппаратов включает три компонента:

- сопротивление сухой тарелки,

- потери на преодоление сил поверхностного натяжения,

- потери давления на преодоление гидростатического давления газожидкостного слоя на тарелке:

ΔP=ξρгW022+4σdэ+ρжghж							(6)

где:	 = 1,51,8 - коэффициент сопротивления сухой тарелки,

W0 – скорость газа в отверстиях тарелки,

, Н/м – поверхностное натяжение жидкости,

dэ, м – эквивалентный диаметр отверстия на тарелке,

hж, м –глубина барботажа в пересчете на чистую жидкость.

г,  ж кг/м3 – плотность газа (пара), жидкости.

2.8. Пропускная способность трубопровода

Пропускная способность трубопровода с известными техническими параметрами (d, L, , ) зависит от величины располагаемой разницы давлений на гидравлические потери:

ΔРпотери=ρg(z1−z2)+(P1−Р2)+ΔРнасос=1+λLd+Σξ⋅ρW22	(7)

| z1 z2 P11 P2 Рис. 2. Схема работы насоса | Коэффициент трения  в общем случае зависит от числа Рейнольдса Re, поэтому расчет выполняется методом последовательного приближения с использованием уравнения объемного расхода: Q=Ws⋅πd24 (8) |
| --- | --- |

Транспортировка жидкости под действием силы тяжести может осуществляться тремя способами, рис.3: через сифон 1, по каналу со свободной поверхностью 2, через напорный трубопровод 3.

| 1 2 3 h Рис. 3. Схемы транспортировки жидкости под действием силы тяжести. | При транспортировке жидкости по сифону, во избежание ее вскипания в верхней точке, должно выполняться условие: h<B−P0ρg (9) где: В - атмосферное давление, Р0 – давление насыщенных паров жидкости |
| --- | --- |

В безнапорных каналах гидравлическое сопротивление движению потока со свободной поверхностью преодолевается за счет гидравлического уклона «i»:

ΔРпотери=ρg(z1−z2)=ρg⋅i⋅l=1+λLdэ+Σξ⋅ρW22	(10)

Эквивалентный диаметр трубы, заполненной на 50% поперечного сечения потоком жидкости, составляет:

dэ=4SП=4πd24⋅0,5πd⋅0,5=d							(11)

2.9. Контрольные вопросы по теоретической части

- Какую величину называют гидравлическим сопротивлением трубопровода или аппарата? Для чего его необходимо рассчитывать?

- От каких параметров зависит толщина вязкого подслоя в турбулентном потоке? Как можно рассчитать величину касательного напряжения на стенке?

- Какие потоки называют двухфазными?

- Напишите уравнение для расчета полного гидравлического сопротивления трубопровода. Какие величины входят в это уравнение?

- Какие трубопроводы называют гидравлически гладкими? Как рассчитывают коэффициент гидравлического трения в гидравлически гладких трубах?

- От каких параметров зависит коэффициент гидравлического трения шероховатых каналов?

- Чем обусловлены потери энергии на местных сопротивлениях? Приведите примеры местных сопротивлений.

- Как рассчитывают эквивалентный диаметр каналов в слое зернистых материалов?

- Как рассчитывают гидравлическое сопротивление слоя зернистых материалов?

- Как рассчитывают гидравлическое сопротивление барботажной тарелки?

- Как определяют пропускную способность напорного трубопровода с известными техническими показателями?

- Как определяют пропускную способность открытого канала со свободной поверхностью?

3. Практическое использование уравнений для расчета гидравлического сопротивления

3.1. Определение полного гидравлического сопротивления

трубопровода

Полное гидравлическое сопротивление трубопровода вычисляют по уравнению (1) с использованием зависимостей (2.1, 2.2, 3.1 или 3.2) и справочных данных о шероховатости труб, коэффициентах местных сопротивлений.

Задача 4.1. Определите гидравлическое сопротивление трубопровода длиной L м и диаметром d мм, по которому транспортируется жидкость S со скоростью W м/с. Абсолютная шероховатость труб составляет =0,2 мм. Жидкость имеет плотность  кг/м3 и коэффициент динамической вязкости  мПа*с. Коэффициент гидравлического трения находить по уравнению (3.2).

Таблица 2. Данные для решения задачи 4.1.

| Вариант | 4.1-1 | 4.1-2 | 4.1-3 | 4.1-4 | 4.1-5 | 4.1-6 | 4.1-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жидкость | этил-ацетат | бен-зол | дихлор-этан | кси-лол | бута-нол | толу-ол | хлоро-форм |
| , кг/м3 | 900 | 900 | 1250 | 860 | 810 | 870 | 1530 |
| , мПа*с | 0,45 | 0,65 | 0,84 | 0,65 | 2,95 | 0,59 | 0,57 |

| Подвариант | а | б | в | г | д | е | ж |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d, мм | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
| L, м | 65 | 80 | 130 | 160 | 220 | 280 | 320 |
| W, м/с | 2,3 | 2,1 | 1,9 | 1,7 | 1,5 | 1,3 | 1,1 |
|  | 7 | 8 | 11 | 13 | 17 | 19 | 23 |

3.2. Расчет гидравлического сопротивления

барботажной тарелки

Гидравлическое сопротивление барботажной тарелки вычисляется по уравнению (6). Эквивалентный диаметр щелевого отверстия шириной  и длиной B определяется по зависимости

dэ=4SП=4δB2(B+δ)≈2δ							(12)

Задача 4.2. Определите гидравлическое сопротивление барботажной тарелки с щелевыми отверстиями шириной  мм и высотой слоя жидкости h мм. Отверстия на тарелке занимают f % поперечного сечения колонны. Коэффициент гидравлического сопротивления сухих тарелок принять равным =1,5. На тарелке контактируют жидкость S и ее пары при атмосферном давлении и температуре кипения t, 0С. Плотность паров вычислить по уравнению Клапейрона. Среднюю скорость паров по сечению колонны рассчитать по соотношению

W=0,03⋅ρжρп									(13)

Таблица 3. Данные для решения задачи 4.2.

| Вариант | 4.2-1 | 4.2-2 | 4.2-3 | 4.2-4 | 4.2-5 | 4.2-6 | 4.2-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жидкость | этил-ацетат | бен-зол | дихлор-этан | кси-лол | бута-нол | толу-ол | хлоро-форм |
| ж, кг/м3 | 900 | 900 | 1250 | 860 | 810 | 870 | 1530 |
| М, кг/кмоль | 88,1 | 78,1 | 99,0 | 106,2 | 74,1 | 92,1 | 119,4 |
| t, 0С | 77,1 | 80,2 | 83,7 | 140 | 117,7 | 110,8 | 61,2 |
| *103, Н/м | 17 | 21,3 | 24 | 19 | 16 | 18 | 14 |

| Подвариант | а | б | в | г | д | е | ж |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , мм | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| f, % | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| h, мм | 47 | 44 | 41 | 37 | 35 | 33 | 31 |

3.3. Расчет наклонной сливной трубы (безнапорного канала)

Жидкости при движении самотеком рекомендуется транспортировать со скоростью W=0,1 0,5 м/с. Необходимый уклон вычисляют по уравнению (10), коэффициент гидравлического трения - по уравнению (3.2).

Задача 4.3. Рассчитайте необходимый диаметр трубы d мм и необходимый перепад высот по концам трубы z м для слива Q м3/час воды со скоростью W м/с. Поток воды заполняет поперечное сечение трубы на 50%. Длина трубы равна L м, коэффициент гидравлического трения составляет  = 0,036, сумма местных сопротивлений - =5.

Таблица 4. Данные для решения задачи 4.3.

| Вариант | 4.3-1 | 4.3-2 | 4.3-3 | 4.3-4 | 4.3-5 | 4.3-6 | 4.3-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q м3/час | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 13 | 17 |

| Подвариант | к | л | м | н | о | п | р |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L, м | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
| W м/с | 0,50 | 0,45 | 0,40 | 0,35 | 0,30 | 0,25 | 0,20 |

3.4. Расчет элементов вытяжной вентиляции

Вытяжная вентиляция в производственных помещениях обеспечивает удаление из рабочих мест вредных и опасных веществ. В зависимости от конкретных условий задается часовая кратность воздухообмена z:

z=Q⋅ΔτV										(14)

где:	V – объем помещения, м3;

Q – объемный расход (производительность вентилятора), м3/с;

z - условный интервал времени, 1 час.

Гидравлическое сопротивление воздуховода вычисляют по уравнению (1). Скорость воздуха в воздуховодах рекомендуется брать в интервале  10 – 30 м/с. При малой скорости в воздуховоде осаждается пыль. При большой скорости воздуховод становится источником интенсивного шума.

Затраты энергии на транспортирование воздуха (мощность привода вентилятора) вычисляют по формуле:

N=Q⋅ΔPη,									(15)

где:	Р – гидравлическое сопротивление воздуховода, Па;

 = 0,6 коэффициент полезного действия вентилятора.

Задача 4.4. Рассчитайте необходимую мощность привода вытяжного вентилятора, если в помещении высотой H м, шириной B м и длиной L м кратность воздухообмена должна составляет z единиц. Скорость воздуха в воздуховоде составляет W м/с. Воздуховод имеет квадратное сечение, его общая длина составляет 2*(B+L) м. Коэффициент гидравлического трения принять равным 0,03, сумму местных сопротивлений - =3. Плотность воздуха при 20 0С составляет 1,2 кг/м3, коэффициент кинематической вязкости 15*10-6 м2/с.

Рассчитайте уточненный коэффициент гидравлического трения по уравнению (3.2) при абсолютной шероховатости стенок воздуховода =1 мм.

Таблица 5. Данные для решения задачи 4.4.

| Вариант | 4.4-1 | 4.4-2 | 4.4-3 | 4.4-4 | 4.4-5 | 4.4-6 | 4.4-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H, м | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| B, м | 4 | 5 | 6 | 6 | 10 | 11 | 12 |
| L, м | 5 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 |
| z | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 |

| Подвариант | к | л | м | н | о | п | р |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W, м/с | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 |

4. Схема и описание работы экспериментальной установки

4.1. Устройство установки

4

3

1

220 в

2

5

6

7

Рис.4. Схема экспериментальной установки для исследования гидравлического сопротивления трубопровода.  1- пылесос, 2 – регулятор напряжения, 3 – электрический включатель, 4 – воздуховод с гофрированной трубой, 5 – входное сопло, 6 – жидкостной манометр для измерения удельной кинетической энергии воздуха в измерительном сопле 5, 7 – жидкостной манометр для измерения давления на входе в воздуховод.

Технические показатели

Внутренний диаметр воздуховода 4 – 27 мм.

Длина воздуховода 4 – 330 + 1000 + 70 =1400 мм.

Диаметр выходного сопла 5 - 33 мм.

Поверхность фильтровального рукава - 4 дм2.

4.2. Основные правила безопасности

4.2.1. Перед началом работы проверить исправность электропроводки. Во время работы электропроводку не трогать.

4.2.2. Перед включением пылесоса предупредить окружающих о возникновении нового шума.

4.2.3. После завершения работы отсоединить регулятор напряжения от электрической сети.

4.3.  Порядок выполнения работы

4.3.1. По заданной преподавателем величине объемного расхода воздуха Q*  рассчитывают:

- теоретическую скорость воздуха в сопле W1*, м/с;

- ожидаемую величину удельной кинетической энергии воздуха Р1*= гW12/2 в сопле 5 и показание h1* манометра 6.

4.3.2. Включают пылесос 1 и при помощи регулятора напряжения 2 выводят пылесос на заданный расход воздуха. Записывают фактическую величину h1.

4.3.3. Измеряют давление на входе в воздуховод с гофрированной трубой Р2 = жgh2

4.3.4. Заносят в таблицу 6 показатели 1-4.

Таблица 6. Опытные и расчетные данные гидравлического

сопротивления воздуховода с гофрированной трубой d=27 мм

|  | Наименование показателя | Обозначение | Ед. изм. | Значение в опыте |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 |
| 1 | Заданный объемный расход | Q* | м3/час |  |  |
| 2 | Ожидаемый скоростной напор | h1* | мм |  |  |
|  | Экспериментальные данные |  |  |  |  |
| 3 | Фактический скоростной напор | h1 | мм |  |  |
| 4 | Давление на входе в трубу | h2 | мм |  |  |
|  | Расчетные данные |  |  |  |  |
| 5 | Гидравлическое сопротивление | Р2 | Па |  |  |
| 6 | Скорость воздуха в трубе | W2 | м/с |  |  |
| 7 | Средний коэффициент гидравлического трения |  | - |  |  |
| 8 | Число Рейнольдса | Re | - |  |  |
| 9 | Расчетная средняя относительная шероховатость воздуховода |  | - |  |  |

4.4. Обработка экспериментальных данных

4.4.1. По экспериментально полученным данным рассчитывают и заносят в таблицу 6:

- гидравлическое сопротивление (показатель 5);

- скорость воздуха в трубе (показатель 6);

- средний коэффициент трения по уравнению (1) без учета местных сопротивлений (показатель 7);

- число Рейнольдса потока воздуха в трубе (показатель 8);

4.4.2. По уравнению (8) вычисляют среднюю величину относительной шероховатости исследованного воздуховода (показатель 9).

4.4.3. Формулируют выводы (основные результаты) по выполненной экспериментальной работе.

Ответы на задачу 4.1

| Р, кПа | 4.1-1 | 4.1-2 | 4.1-3 | 4.1-4 | 4.1-5 | 4.1-6 | 4.1-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а | 226 | 228 | 316 | 218 | 221 | 220 | 383 |
| б | 174 | 176 | 243 | 168 | 171 | 170 | 295 |
| в | 177 | 179 | 248 | 171 | 175 | 172 | 300 |
| г | 136 | 137 | 190 | 131 | 135 | 132 | 230 |
| д | 109 | 110 | 153 | 106 | 109 | 107 | 185 |
| е | 83 | 84 | 116 | 80 | 83 | 81 | 140 |
| ж | 55 | 56 | 77 | 53 | 56 | 54 | 93 |

Ответы на задачу 4.2

| Р, Па | 4.2-1 | 4.2-2 | 4.2-3 | 4.2-4 | 4.2-5 | 4.2-6 | 4.2-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а | 471 | 472 | 654 | 451 | 424 | 456 | 795 |
| б | 436 | 437 | 605 | 417 | 392 | 421 | 736 |
| в | 402 | 403 | 559 | 385 | 362 | 389 | 680 |
| г | 361 | 362 | 502 | 346 | 325 | 350 | 611 |
| д | 339 | 340 | 471 | 325 | 305 | 328 | 574 |
| е | 318 | 318 | 441 | 304 | 286 | 307 | 538 |
| ж | 297 | 298 | 413 | 284 | 267 | 287 | 503 |

Ответы на задачу 4.3

| (z1-z2), м | 4.3-1 | 4.3-2 | 4.3-3 | 4.3-4 | 4.3-5 | 4.3-6 | 4.3-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| к | 0,102 | 0,098 | 0,095 | 0,091 | 0,089 | 0,087 | 0,085 |
| л | 0,102 | 0,094 | 0,090 | 0,085 | 0,081 | 0,078 | 0,076 |
| м | 0,093 | 0,085 | 0,080 | 0,075 | 0,070 | 0,066 | 0,064 |
| н | 0,080 | 0,072 | 0,067 | 0,062 | 0,057 | 0,054 | 0,052 |
| о | 0,064 | 0,057 | 0,053 | 0,048 | 0,045 | 0,042 | 0,040 |
| п | 0,047 | 0,042 | 0,039 | 0,035 | 0,032 | 0,030 | 0,029 |
| р | 0,031 | 0,027 | 0,025 | 0,023 | 0,021 | 0,019 | 0,019 |

Ответы на задачу 4.4

| N, кВт | 4.4-1 | 4.4-2 | 4.4-3 | 4.4-4 | 4.4-5 | 4.4-6 | 4.4-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| к | 0,34 | 0,48 | 0,79 | 1,62 | 3,58 | 4,69 | 5,56 |
| л | 0,46 | 0,63 | 1,06 | 2,15 | 4,77 | 6,25 | 7,43 |
| м | 0,59 | 0,82 | 1,37 | 2,77 | 6,15 | 8,08 | 9,61 |
| н | 0,74 | 1,03 | 1,73 | 3,48 | 7,73 | 10,2 | 12,1 |
| о | 0,91 | 1,27 | 2,13 | 4,29 | 9,53 | 12,6 | 15,0 |
| п | 1,11 | 1,54 | 2,59 | 5,19 | 11,5 | 15,2 | 18,2 |
| р | 1,32 | 1,84 | 3,10 | 6,20 | 13,8 | 18,2 | 21,8 |